Приложение  № 1

к постановлению администрации

города Бородино

от_______________№_______

Программа

комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино с 2017 года по 2026 год

Содержание:

1.Общая информация                                                                                                                     стр. 3

2. Паспорт программы                                                                                                                    стр. 4

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.     стр. 7

3.1.Водоснабжение.                                                                                                                        стр. 7

3.2. Теплоснабжение.                                                                                                                     стр. 10

3.3. Водоотведение.                                                                                                                        стр. 12

3.4. Электроснабжение.                                                                                                                 стр. 15

4. План развития коммунальной инфраструктуры.                                                                  стр. 15

4.1. План прогнозируемого строительства.                                                                               стр. 15

4.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.                                                        стр. 16

5. План перспективных мероприятий программы.                                                                   стр. 21

6. Обосновывающие материалы.                                                                                                 стр. 27-55

7. Актуализация программы.                                                                                                       стр. 55

1. Общая информация

Город Бородино - муниципальное образование, которое наделено статусом городского округа законом Красноярского края от 12.11.04 г. №12-2507 «Об установлении границ муниципального образования город Бородино и о наделении его статусом городского округа». Бородино является самостоятельным муниципальным образованием, имеет свой герб и другие символы городского самоуправления.

Город расположен на 150 км восточнее  краевого центра - города Красноярска и в 18 км к юго-востоку от города Заозерный и ближайшей железнодорожной станции Заозерная. По численности постоянно проживающего населения (в настоящее время насчитывается 16,2 тыс. человек) относится к категории малых городов. Площадь территории составляет 34180 тыс. кв. м, другие населенные пункты, входящие в его состав отсутствуют. В  связи  с  прекращением  роста  градообразующего угледобывающего  предприятия  АО «СУЭК – Красноярск» филиал «Разрез  Бородинский» имени М.И. Щадова, рост  численности населения на расчетный период  по  прогнозу  до 2026  года  будет незначительный. Город обладает уникальными природными особенностями – месторождением бурого угля, одним из крупнейших в Канско-Ачинском бассейне.

Бородинское месторождение расположено в 20 км к юго-востоку от станции Заозерная Транссибирской железной дороги в пределах Рыбинского административного района Красноярского края. Месторождение отличается благоприятными горно-геологическими условиями. Основная масса пород может убираться без предварительного рыхления, и лишь отдельные линзы пород, объем которых не превышает 1-1,5%, требуют буровзрывных работ.

Изменение площади жилищного фонда связано со строительством нового жилья  населением за счет собственных средств.

Удельный вес общей жилой площади, оборудованной водопроводом, отоплением, канализацией, горячим водоснабжением составляет около 80 % и длительное время практически не меняется. Ситуацию в сфере ЖКХ города Бородино можно охарактеризовать как сложную. Высок износ тепловых и водопроводных сетей. Темпы замены - крайне низки, а средства на ремонт и обеспечение эксплуатационной надежности сетей ежегодно снижаются.

2. Паспорт программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино

с 2017 года по 2026 год

| Наименование программы | комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино с 2017 года по 2026 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Бородино (МКУ «Служба единого заказчика») |
| Цели программы | обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Задачи программы | - реконструкция и замена ветхих инженерных сетей и изношенного оборудования, повышение их надежности; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; - обеспечение потребителей питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; - соответствием качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений нормативам допустимого сброса (НДС). |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы реализации: первый этап – 2017-2019годы; второй этап – 2020-2026 годы. Сроки реализации: 2017-2026 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | целевые показатели: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58,5% в 2026 году. показатели результативности: - доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях: водоснабжения до 19%; теплоснабжения до 16,5%. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства городского бюджета; - внебюджетные источники. Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы, составляет 872 217 тыс. рублей, в том числе: на развитие системы теплоснабжения – 263 313 тыс. рублей; на развитие системы водоснабжения – 516 117 тыс. рублей; на развитие системы водоотведения – 34 150 тыс. рублей; на развитие системы электроснабжения – 71274,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета города с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Бородино, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- соответствием качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений нормативам допустимого сброса (НДС).

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в городе и создание благоприятной среды обитания в городе Бородино.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино с 2017 года по 2026 год разработана на основании следующих документов:

-  генеральный план развития города;

- опорный план города;

- схема водоснабжения и водоотведения на период с 2013 года по 2023 год;

- схема теплоснабжения города Бородино на период с 2013 года по 2028 год;

-  эксплуатационная документация;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино с 2017 года по 2026 год предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, привлечение средств внебюджетных источников, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

  - Водоснабжение.

3.1.1.	Анализ структуры системы водоснабжения.

Муниципальное образование г.Бородино имеет обособленную централизованную систему водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

- Подъем и транспортировка воды на водозаборные сооружения;

- Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Транспортировка питьевой воды потребителям г.Бородино, п.Ирша, пгт.Урал.

Существующая система водоснабжения города включает в себя следующие элементы:

•	водозабор из подземного источника артезианскими скважинами –5 шт, в том числе:

- Рабочие – 4 шт. (№ 3, 4, 5, 7);

- Законсервированная – 1 шт. (№6).

•	Водозабор с поверхностных источников:

- река Рыбная;

- Баргинское водохранилище.

•	система магистральных водоводов от водозаборных скважин и поверхностных источников до насосно-фильтровальной станции;

•	насосно-фильтровальная станция 1-ой и 2-ой очереди;

•	насосные станции 1-го, 2-го, 3-его подъема;

•	резервуары чистой воды 2шт. по 600м3;

•	магистральные водопроводные сети от НФС до водобаков г.Бородино;

•	водобаки г.Бородино 8шт. железобетонных резервуаров;

•	магистральные и разводящие водопроводные сети по г.Бородино.

Принципиальная схема системы водоснабжения города Бородино представлена на рисунке 1 стр. 33.

3.1.2.	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

В качестве источников централизованного питьевого и технического водоснабжения используются два поверхностных водоема: река Рыбная и Баргинское водохранилище, а также групповой подземный водозабор в пос. Урал, состоящий из 5 артскважин (четыре действующие, одна законсервирована).

Водозабор  р. Рыбная: створ водозабора расположен на правом берегу в 106 км.от устья, в 4 км. западнее с. Рыбное Рыбинского района. Длина реки 288 км, площадь водосбора 4820 км2, глубина в месте водопользования: максимальная – 6 м, минимальная – 0,4 м, средняя глубина – 2 м. Координаты места водопользования 55048′17″ (с.ш.); 94044′02″ (в.д.). Здание водозабора на реке Рыбной огорожено по периметру 30х40.

Вода, забираемая из р. Рыбная, через приемный колодец перекачивается насосами по асбестоцементному трубопроводу Ø400мм протяженностью L=12798м проложенному на глубине трех метров, и поступает в промежуточный бак в д. Точильное и далее самотеком на водозаборные сооружения п. Урал.

Водозабор Баргинского водохранилища: створ водозабора расположен на правом берегу в 42км. от устья р. Барга, в черте п. Урал Рыбинского района. Координаты водозабора 55053′43′′ (с.ш.); 94045′22′′ (в.д.). Объем Баргинского водохранилища 2800 тыс.м3. Площадь зеркала воды составляет 1,2-1,6 км2. Длина водохранилища 1000 м, ширина составляет 750 м. Средняя глубина 1,5-2,5 м, глубина в месте водозабора составляет 2,8 м.

Подземный водозабор:

Скважина №3 (475) действующая круглосуточно расположена на юго-западе окраины пгт. Урал, 80 м от существующей автодороги, в границах Баргинского МПВ.

Скважина №4 (150/2) действующая круглосуточно расположена на юго-западе окраины пгт. Урал, в границах Баргинского  МПВ.

Скважина №5 (444) действующая круглосуточно расположена в пгт. Урал, в 30 м от здания насосно-фильтровальной станции (НФС).

Скважина №7 (445) действующая круглосуточно расположена в пгт. Урал, в 40 м от ж/д линии и в 0,3 км от уреза р. Барга, в границах Баргинского МПВ.

Над всеми действующими артскважинами возведены павильоны, оборудованы пробоотборники. Все артскважины имеют железобетонное ограждение с воротами и обеспечены автомобильными подъездами. Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение».

Принципиальная схема водозаборов представлена на рисунке 2 стр. 34.

3.1.3.	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводной сети города составляет 115,6 км. Для отбора воды на тушение пожаров на водопроводной сети установлены пожарные гидранты. Степень износа сетей составляет 63,0%.Необходима замена 65,7 км водопроводных сетей. Ежегодная плановая замена сетей в рамках капитального ремонта составляет всего лишь 1 % от общей протяженности сети.

Контроль качества питьевой воды осуществляется аттестованной лабораторией ООО «Строительная компания», лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в соответствии с рабочей программой производственного контроля по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям. Программой определены точки отбора проб, перечень определяемых показателей, количество проб в течение года, периодичность отбора.

Основные проблемы:

1. Магистральные водоводы и разводящие сети построены в 1960-ые годы. 65,7 км водоводов  и разводящих сетей имеют 100% износ.

2. Узел запасных резервуаров в г. Бородино, НФС 2-ая очередь построены в период 1960-1980 годы, требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Бетонные   емкости  резервуаров  чистой  воды, фильтров и осветлителей имеют течь и требуют капитального ремонта или полной замены. 4 резервуара имеют 100% износ.

4. Насосные станции и НФС 1-ой очереди имеют 100% износ.

5. Комплекс подземного водозабора  эксплуатируется с 1992 года и до настоящего времени находится в стадии незавершенного строительства.

6. Несмотря  на предварительную подготовку, качество смешанных вод  не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.41074-01 из-за повышенного содержания железа, низких органолептических свойств и постоянного бактериального загрязнения, особенно в теплый период года, что в свою очередь наносит вред здоровью населения.

  - Теплоснабжение.

Отпуск тепловой энергии в сетевой воде потребителям города Бородино на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых не крупных промышленных предприятий города, производится от 3-х источников теплоты:

– Котельная №1 имеет внутрикотловой контур водогрейных котлов– закрытый. От котельной запитаны потребители промышленной зоны (два вывода теплоносителя в паре и горячей воде) и жилой зоны города (теплоноситель – горячая вода). В промышленную зону потребителям АО «СУЭК – Красноярск» филиал «Разрез  Бородинский» имени М.И. Щадова и ООО "Бородинский РМЗ" теплоноситель отпускается по паропроводу в виде пара. Возврат конденсата не осуществляется. Пар отпускается по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха с параметрами по температуре до 145°С и давлением 1,5(2,5) кгс/см2. Остальные потребители промышленной зоны запитаны теплоносителем (горячей водой) с параметрами 95/70оС по температуре и 6,8(7,5)/4,5(5,0) кгс/см2 по давлению. Теплоноситель с параметрами 95/70оС и 6,5(8,5)/3,5(4,5) кгс/см2для нужд потребителей жилой зоны распределяется по межквартальным тепловым сетям через ЦТП №2.

– Котельная №2:теплоноситель на выходе из котельной имеет параметры 150/70оС по температуре и 7,2/5,0 кгс/см2 по давлению до входа в ЦТП №5. После ЦТП №5 теплоноситель имеет параметры 95/70оС и 5,6/2,4 кгс/см2 расходится по межквартальным тепловым сетям потребителям.

– Котельная ГРП снабжает теплоносителем в горячей воде потребителей жилой зоны по ул. Геологической и пер. Дальний по температурному графику 95/70оС.

- Котельная ОКС снабжает теплоносителем в горячей воде хозяйственные помещения очистных сооружений канализационных стоков города по температурному графику 95/70оС.

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их системы теплоснабжения города приведена на рисунке 3 стр.35.

В период отопительного сезона с 15 сентября по 15 мая теплоснабжения кв. «А» осуществляется от котельной № 1. Передача тепла от котельной №1 к потребителям старой части города (квартал А) осуществляется через ЦТП №2, где установлены распределительные коллектора, через которые осуществляется подача теплоносителя на город в летнее время от одной из котельных, и подкачивающие насосы на обратном трубопроводе к котельной. Протяженность тепловых сетей составляет 47,381 км, из них нуждаются в замене 26,5км. Тепловые сети города разветвленные, кольцевые с открытым водоразбором. В связи со сложным рельефом местности, большими перепадами по высоте, для снижения давления у потребителей по кварталу «А» установлены дополнительные насосные подкачивающие станции:

- ЦТП №3 с подкачивающими насосами на обратном трубопроводе для обеспечения гидравлического режима сетей потребителей по ул. Нагорная, пер. Солнечный и по ул. 9мая не доходя до пересечения с ул. Комсомольской;

- ЦТП №7 с подкачивающими насосами на обратном трубопроводе для обеспечения гидравлического режима на участке тепловых сетей от УТ14 на ул. Щетинкина до потребителей, расположенных по ул. 9 Мая и ул. Садовая;

- ЦТП №6 обеспечивает теплоснабжение потребителей кв. «Восточный».В ЦТП №6 установлено   два   пластинчатых теплообменника мощностью 7,1 Гкал/час. каждый  и  три  насоса типа «К».

Передача тепла от котельной №2 к потребителям новой застройки города (квартал Б) осуществляется через ЦТП №5, где установлены пластинчатые теплообменники в количестве 6 штук и сетевые насосы. В ЦТП № 5 производится подготовка подпиточной воды с подогревом и дозированием комплексоната для исключения отложения солей жесткости в теплообменниках и трубопроводах тепловой сети.

В межотопительный период снабжение потребителей города горячей водой осуществляется от одной котельной по очереди путем объединения кварталов «А» и «Б» на коллекторе ЦТП-2 в результате открытия задвижек.

В период работы котельной № 1 циркуляцию теплоносителя осуществляет ЦТП-2, ЦТП-5 в это время останавливается для проведения текущих и капитальных ремонтов. В период работы котельной №2 работает ЦТП-5, а ЦТП-2 останавливается для проведения ремонтных работ. Характеристики источников теплоснабжения приведены в таблицах 4-9 стр. 36-41.

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения города Бородино по источникам теплоты представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Источник теплоснабжения | Номера жилых кадастровых кварталов, подключенных к источнику | Установленная производительность котельной, Гкал/ч | Существующая нагрузка отопления жилой зоны города,Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСмакс жилой зоны города, Гкал/ч | Нагрузка от промышленной зоны города, Гкал/ч | Потери теплоты в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 26; 35-149; 152-158 | 90,72 | 16,318 | 4,32 | 16,469 | 2,682 |
| Котельная №2 | 1-25; 27-34; 159-205 | 80 | 20,216 | 5,691 | - | 2,21 |
| Котельная ГРП | 150,151 | 1,52 | 0,087 | 0,027 | - | 0,06 |
| Котельная ОКС | - | 1,38 | - | - | 0,76 | 0,06 |

  - Водоотведение.

Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования.

Муниципальное образование г.Бородино имеет обособленную централизованную систему водоотведения.

Схема канализования города – пересеченная, при которой коллекторы трассируются перпендикулярно направлению течения воды в водоеме и перехватываются главным коллектором, трассируемым параллельно реке. Место расположения уличных трубопроводов определяется необходимостью приема и отвода воды от каждого квартала застройки. Принцип их трассировки диктуется необходимостью обеспечения наименьшего заглубления внутриквартального рельефа местности и размеров квартала. Протяженность городской канализационной сети 47,185 км.

Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения обусловлена как проектными решениями, заложенными в конфигурацию сети, так и фактическим состоянием сети.

Проектная производительность сети водоотведения составляет 6,2 тыс. м3/сут. Фактическая производительность – 3,5 тыс. м3/сут, что означает 56% загруженность сети. С точки зрения безопасности сложившаяся ситуация имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным сторонам можно отнести наличие существенного резерва по пропускной способности системы водоотведения, что позволяет подключать новых пользователей без необходимости увеличения пропускной способности отдельных участков сети.

К отрицательным сторонам можно отнести снижение скорости потока сточных вод в коллекторах ниже проектных значений, при которых были определены диаметры и уклоны трубопроводов. Снижение расхода сточных вод, транспортируемых по канализационной системе означает снижение скорости потока, что приводит к выпадению взвешенных веществ в коллекторах и, как следствие к возникновению засоров, что напрямую влияет на безопасность и надежность работы централизованных систем водоотведения.

Доля ветхих сетей водоотведения составляет 60% от общего количества эксплуатируемых сетей, что характеризует сети как малонадежные и не безопасные.

Очистные сооружения канализации спроектированы согласно требованиям  СНиП 2.04.03-85 «Канализация: наружные сети и сооружения»  и   находятся за чертой города.

Очистные сооружения канализации это целая промплощадка, которая очищает сточные воды после города, чтобы остаточные загрязнения в очищенных сточных водах при сбросе в водоём не превышали предельно-допустимые концентрации (ПДК).

Технологии очистки сточных вод зависят от состава загрязнений. После города на очистные сооружения поступают бытовые (хозяйственно-фекальные) и промышленные стоки К1+К3, поэтому в  городе  Бородино  применяются следующие виды (ступени) очистки сточных вод:

1) Механическая очистка. С помощью решеток, песколовок и первичных отстойников сточные воды очищаются примерно на 30%.

2) Биологическая очистка. Это основная технология очистки канализационных стоков.

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать некоторые загрязняющие вещества в качестве источника питания. Загрязняющие вещества могут быть частично окислены до так называемых конечных продуктов (CO2, H2O) или трансформированы в новые микроорганизмы, которые удаляются при дальнейшей очистке сточных вод.

Технология предполагает следующие основные стадии биологической очистки:

•	удаление крупных минеральных взвесей в песколовке;

•	реагентную обработку для снижения содержания фосфатов и т. п.;

•	удаление основной массы взвешенных веществ в первичном отстойнике, оснащенном тонкослойными элементами;

•	биохимическую очистку и отстаивание в биореакторе с зонами нитри-, денитрификации (для интенсификации процесса биологической очистки);

•	доочистку на фильтрах с плавающей загрузкой;

•	дезинфекцию очищенной воды (на основе ультрафиолетового излучения или с помощью раствора гипохлорита натрия).

Централизованная система водоотведения представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

•	сбор и транспортировка сточных вод от населения и промышленных предприятий и транспортировка на очистные сооружения;

•	очистка сточных вод до требований, предъявляемых к очищенным сточным водам, сбрасываемым в водные объекты (при наличии канализационных очистных сооружений);

•	сброс очищенных (при наличии канализационных очистных сооружений) или неочищенных сточных вод в водные объекты.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в городе Бородино включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекса очистных сооружений канализации.

Технологическая схема канализационных сетей и очистных сооружений приведена на рисунке 4 стр. 50.

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения г. Бородино являются:

- Несоответствие качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений нормативам допустимого сброса (НДС) по следующим показателям:

- - биологическое потребление кислорода (БПК);

- - ион аммония.

- Высокий уровень износа наружных сетей водоотведения

- Отсутствие централизованной системы бытовой канализации на территории площадок, отведенных под малоэтажное жилищное строительство

- Недогруженность существующих городских очистных сооружений

- Отсутствие диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения

- Отсутствие системы ливневой канализации на территории существующей застройки и новых площадках жилой застройки.

- Загрязнение водоемов неочищенными ливневыми сточными водами.

  - Электроснабжение.

Обслуживанием систем электроснабжения города Бородино занимается Акционерное общество «Красноярская Региональная Энергетическая компания». Предприятия производящие выработку электроэнергии на территории города  Бородино отсутствуют.  Протяженность электрических сетей города Бородино составляет 235,782 км из них ветхих 7,6 км. Большая часть это воздушные линии, протяженность их составляет 210,774км., протяженность кабельных линий 25,008 км. На территории города Бородино установлено 88 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 57,278 тыс.кВа.

- План развития коммунальной инфраструктуры

  - План прогнозируемой застройки.

Жилищный  фонд  города  состоит  из  114  многоквартирных  домов  этажностью  не  более 5-ти  и  1697  домов  частного  сектора  в  основном  одноэтажной  застройки  и  частично  2-х  этажные.

По генеральному  плану  развития  города  прогнозируется прирост площадей жилищного и общественного фонда в городе Бородино в период с 2017 по 2026 года на уровне 49,63 тыс. м2.  Наибольший прирост строительных площадей к 2026  году прогнозируется на территории нового жилого   квартала Северный  за  счет  развития  индивидуального  жилищного  строительства.    Относительно  высокий  уровень  благоустройства  города  и  строительство  нового  жилья  предполагают  обеспечение  надежной  работы  объектов  коммунальной  инфраструктуры  и  ее  развитие. Приросты площади строительных фондов на расчетный срок до 2026 г. приведены в таблице 1 стр. 27-29.

  - Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.

    - Ожидаемое потребление тепловой энергии.

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Бородино сформирован на основе прогноза перспективной застройки согласно генеральному плану города.

Согласно генерального плана развития города на новых территориях (жилой район Северный) предусмотрена усадебная застройки (в основном коттеджная).

В городе имеются территории индивидуальной жилой новой застройки, нуждающиеся в развитии инженерной инфраструктуры:

- 1 квартал (пер. Высотный – 6 индивидуальных жилых домов 19 чел.);

- 13-16 кварталы (ул. Тенистая – 35 индивидуальных жилых домов 112 чел.);

- 18 квартал (ул. Магистральная – 5 индивидуальных жилых домов 16 чел.);

- 24 квартал (пер. Березовый – 16 индивидуальных жилых домов 51 чел.);

- 88 квартал (ул. Приозерная – 22 индивидуальных жилых дома 70 чел.);

- 91 квартал (ул. им. майора А.К. Пастушенко – 13 индивидуальных жилых домов 41 чел.),

- пер. Свободный – 6 индивидуальных жилых домов 19 чел.,

- ул. Продольная – 11 индивидуальных жилых домов 35 чел.;

- 92 квартал (ул. Весенняя – 10 индивидуальных жилых домов 32 чел.);

- 93 квартал (ул. Кирова – 16 индивидуальных жилых домов 51 чел.).

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Бородино приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Источник теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал·км | Теплоплотность района, Гкал/ч·км2 | Предельный радиус действия тепловых сетей Rпред, км | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 191 | 4,54 | 85,87 | 171,78 | 3,92 | 2,63 |
| Котельная №2 | 103 | 9,23 | 85,18 | 84,20 | 4,21 | 2,52 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Согласно генеральному плану города Бородино основная часть малоэтажной индивидуальной застройки сосредоточенная существующих жилых районах Восточный, Северный, Овражный и Набережный. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки этих районов предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Приросты потребления тепловой энергии(мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода на котельных № 1, № 2 приведены в таблице 10 стр. 41-43.

Уменьшить  издержки  на  производство  тепловой  энергии  позволит  реализация  мероприятия  по  переходу  на  работу  одной  котельной №2.  Данное  мероприятие  предусмотрено  в  разработанной  городом  схеме теплоснабжения.

Потенциально котельную №2 можно рассматривать как единый источник теплоснабжения для покрытия всех тепловых нагрузок жилой зоны города. При этом для фактического осуществления перевода всех потребителей на единый источник теплоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий по достижению установленной мощности котельных агрегатов.

По результатам гидравлического расчета выявлено, что потребители тепловой энергии города при нагрузках отопительного периода не могут быть обеспечены теплом от одного из источников тепловой энергии без  выполнения  ряда  мероприятий. Покрытие тепловых нагрузок города котельной №2 невозможно из-за ограниченной пропускной способности трубопроводов тепловой сети на участках от котельной №2 до ЦТП №5 и от ЦТП №5 до ЦТП №2, а так же технических ограничений ЦТП №5. При переводе системы теплоснабжения города на единый источник тепловой энергии - котельную №2, потребуются выполнение  представленных  мероприятий.

    - Ожидаемое потребление воды

Основным потребителем услуги водоснабжения в г.Бородино является население. Таким образом прогноз водопотребления в основном зависит от количества пользователей, проживающих на территории г.Бородино в прогнозный период, однако никакого заметного роста численности населения не ожидается в перспективе планирования Программы.

Поскольку к настоящему времени не все жители г. Бородино имеют индивидуальные приборы учета, и, учитывая заинтересованность жителей в их установке, данное обстоятельство предполагает значительное снижение водопотребления. Опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды показывает, что при их установке можно ожидать снижение водопотребления до 100 л/чел в сутки, что практически не заметно для самого пользователя. Исходя из этого при 100% охвате населения индивидуальными приборами учета можно ожидать уменьшение потребления воды населением на 1,6 тыс. м3/сут.

Даже в случае увеличения численности населения г.Бородино при росте экономической активности на 10% учитывая существующие нормы водопотребления по холодной и горячей воде на одного жителя существенного увеличения объемов потребляемой воды не предвидится.

В соответствии п. 3 Правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 20.11.2006 № 703, на основании постановления правительства Красноярского края от 29.11.2011 №721 – п «Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов для обеспечения питьевой водой граждан,  в  которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации»,   город  Бородино  включен  в  перечень  городов,  где  необходимо  иметь  резервные  подземные  водоисточники  питьевого  и  хозяйственно-бытового  назначения  на  случай  возникновения  чрезвычайной  ситуации.

В  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  100 %  населения  города  должно  быть  обеспечено  водой  питьевого  качества  из  подземных  источников.  Норматив  потребления   питьевой  воды  в  этом случае  составляет  40  литров  на  1  человека  в  сутки.  Среднестатистическая  численность  населения   для этих  целей  по  городу  Бородино  принята  16,2 тыс.человек.   Объем  резерва  составит:

0,04 м3  *  16,2 тыс. чел. = 0,65 тыс. м3/ сутки.

Увеличить  объем  подземного  водозабора за   счет существующего    Баргинского  месторождения  подземных  вод  в  пос. Урал  не  представляется  возможным  по  двум  обстоятельствам:

1.  К  северу от  Баргинского  разведано  и  состоит  на  государственном  учете  Михалевское  месторождение  подземных  вод  с  запасами  5 тыс.м3/сут.,  которое  необходимо  учитывать  при  подсчете  запасов  Баргинского.  Разведанные  и  утвержденные  запасы  подземных  вод  Баргинского  месторождения  составляют  6,3 тыс.м3/сут.,    производительность  4,5 тыс.м3/сутки. При  условии  исключения  Михалевского    месторождения  из  государственного  баланса,  запасы  Баргинского  месторождения  могут  быть  увеличены  в  пределах  от  1,5  до  2  тыс.м3/сут.

2.  Кроме  того,  к  северо-западу  от  Баргинского  месторождения  находится  действующий  водозабор  Александровского  месторождения,  определяющий  величину  допустимого  понижения  уровня  на  Баргинском месторождении.  При  увеличении  объема  водозабора  из  Баргинского  месторождения  выше  допустимого  уровня,  произойдет  срезка  уровня  на  Александровском  водозаборе  со  снижением  его  запасов  ниже  утвержденной  величины.   В  результате, у недропользователя  Александровского   месторождения  окажется  дефицит  водного  баланса.

Решение  проблемы  увеличения  объемов  чистой  исходной  воды   для  населения  города  Бородино и  проблемы  создания  резервного  водоисточника  на  случай  чрезвычайной  ситуации,    возможно  за  счет  проведения  доразведки и освоения запасов Бородинского месторождения  подземных  вод.  Месторождение   расположено  в  3-х  км  западнее  города  Бородино,  в  так  называемом  районе «Кузьминов лог»  в  долине  реки  Ирша,  естественные  границы  которой  служат  границами  месторождения.  Площадь  месторождения  составляет  17  квадратных километров.  Разведанный  участок  месторождения  является  единственным в  пределах   земель  города  Бородино,   где возможно сооружение подземного водозабора с организацией зон санитарной охраны.

Это месторождение было открыто в 1992 году. Пробурено и опробовано две разведочно-эксплуатационные скважины, показавшие неплохие фильтрационные свойства водоносного горизонта и хорошее качество воды, удовлетворяющее требованиям СанПиН на питьевую воду. Имеются положительные перспективы для увеличения запасов подземных вод до 8-10 тыс. м3/сут. Дополнительные запасы подземных вод могут быть получены за счет увеличения глубины геологической разведки до 500 м. (изначальная глубина составила всего 250-300 м).  Для проведения  доразведки  подземных  вод  требуется бурение  5-ти гидрогеологических  скважин  по  500  м  каждая,  разработка  и  экспертиза  проектно-сметной  документации  и  строительство  10-ти км  водовода.  Впоследствии  четыре  из  пробуренных  скважин  будут  использоваться  как  эксплуатационные,  что  снизит  затраты  на  строительство  водозабора.   Планируется  рациональная  схема  водозабора  в  виде  линейного  ряда  из  4-х  скважин  с  шагом  между  скважинами   в  300  метров  с  учетом  ожидаемых  срезок  от  работающих  и  планируемых  водозаборов  на  весь  расчетный  срок  эксплуатации.

Суммарная  стоимость  работ  по  доразведке  и  строительству  подземного  водозабора  на  Бородинском  месторождении    составит  333,1 млн. рублей,  с  экономическим  эффектом  в  9,5 млн. рублей.  Бородинское  месторождение  подземных  вод  подготовлено к  промышленному  освоению.

Наличие  таких  положительных  характеристик  по  Бородинскому  месторождению  подземных  вод  ставит  его  освоение  в  приоритетный  ряд.  Ввод  в  эксплуатацию  Бородинского  месторождения  подземных вод  позволит  прекратить водозабор  из  реки  Рыбная и Баргинского водохранилища,  что  также  значительно  снизит  расходы  на  подъем,  передачу  и  очистку  воды   для  города  Бородино.

    - Ожидаемое количество образующихся сточных вод.

Основным потребителем услуги водоотведения в г. Бородино является население. Таким образом, прогноз водоотведения в основном зависит от количества пользователей, проживающих на территории г.Бородино в прогнозный период, однако никакого заметного роста численности населения не ожидается в перспективе планирования Программы.

Поскольку к настоящему времени не все жители г. Бородино имеют индивидуальные приборы учета, и, учитывая заинтересованность жителей в их установке, данное обстоятельство предполагает значительное снижение водопотребления. Опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды показывает, что при их установке можно ожидать снижение водопотребления до 100 л/чел в сутки, что практически не заметно для самого пользователя. Исходя из этого при 100% охвате населения индивидуальными приборами учета можно ожидать уменьшение потребления воды населением на 1,6 тыс. м3/сут., и как следствие - водоотведения населения.

Таким образом, при любых вариантах развития существенного увеличения объемов сбрасываемых сточных вод не предвидится.

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов на них для обеспечения соответствия качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений нормативам допустимого сброса (НДС):

Строительство нового блока доочистки сточных вод на ОКС г. Бородино.

    - Ожидаемый прирост сетей электроснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

С  целью  выполнения  программы  обеспечения  многодетных  семей  земельными  участками  для  индивидуального  жилищного  строительства,  идет  застройка  микрорайона  «Северный».  При  этом  к  микрорайону  не подведены  сети  электроснабжения,  что  не  позволяет  вести  строительство домов  и  ставит  под  угрозу  выполнение  региональной  программы.  Крайне  необходимо  выполнить  разработку  ПСД  и  затем  в  короткий  срок  произвести  строительство электросетей.

- Перечень перспективных мероприятий программы.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Расчетная стоимость мероприятий определяется по базовым ценам, в текущие цены и по этапам реализации пересчитана с учетом индексов-дефляторов.

В связи с этим при актуализации программы и при разработке ПСД требуется детальное уточнение параметров строительства.

При расчете стоимости реконструкции подстанции № 57 не учтены затраты на оформление технических условий по увеличению мощности.

- Обосновывающие материалы.

Таблица 1 – Приросты площади строительных фондов на расчетный срок до 2026 года

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | В целом по городу | В том числе по районам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 Южный | №2 Зеленый | №3 Стахано-вский | №4 Центральный | №5 Первомай-ский | №6 Восточ-ный | №7 Кировс-кий |
| 1 | Общая площадь строительного фонда | м2 общей площади / % | 49626,32 | 6150,0 | 3180,0 | 0,0 | 4603,2 | 0,0 | 3520,0 | 8740,0 |
|  |  |  | 100,0 | 12,39 | 6,4 | 0 | 9,3 | 0 | 7,1 | 17,6 |
| 2 | Количество квартир | ед. / % | 481,0 | 41,0 | 21,0 | 0 | 29 | 0 | 22,0 | 56,0 |
|  |  |  | 100,0 | 4,0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,5 |
| 3 | Характеристика строительного фонда по этажности: | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 этажный |  | 308 | 41,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 56,0 |
|  | 2-3 этажный |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 этажный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 и более этажный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 | Обеспеченность строительного фонда инженерным оборудованием: | м2 общей площади / % от общего количества жилого фонда | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - водопроводом |  | 49626,32 | 6150,0 | 3180,0 | 0 | 4603 | 0 | 3520,0 | 8740,0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - канализацией |  | 49626,32 | 6150,0 | 3180,0 | 0 | 4603 | 0 | 3520,0 | 8740,0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - центральным отоплением |  | 49626,32 | 6150,0 | 3180,0 | 0 | 4603 | 0 | 3520,0 | 8740,0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - горячим водоснабжением |  | 49626,32 | 6150,0 | 3180,0 | 0 | 4603 | 0 | 3520,0 | 8740,0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2 общей площади / чел. | 30,62 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.Приросты площади строительных фондов на расчетный срок до 2026 года. Продолжение

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | В целом по городу | В том числе по районам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №8 Северный | №9 Овражный | №10 Набережный |
| 1 | Общая площадь строительного фонда | м2 общей площади / % | 49626,32 | 23433,12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100,0 | 47,21 | 0 | 0 |
| 2 | Количество квартир | ед. / % | 481,0 | 312 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100,0 | 64,81 | 0 | 0 |
| 3 | Характеристика строительного фонда по этажности: | ед. | - | - | - | - |
|  | 1 этажный |  | 308 | 168 | 0 | 0 |
|  | 2-3 этажный |  | 8 | 2 | 0 | 0 |
|  | 4 этажный |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 и более этажный |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 | Обеспеченность строительного фонда инженерным оборудованием: | м2 общей площади / % от общего количества жилого фонда | - | - | - | - |
|  | - водопроводом |  | 49626,32 | 23433,12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | - канализацией |  | 49626,32 | 23433,12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | - центральным отоплением |  | 49626,32 | 23433,12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | - горячим водоснабжением |  | 49626,32 | 23433,12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 5 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2 общей площади / чел. | 30,62 | - | - | - |

Обосновывающие материалы по водоснабжению.

Таблица 2.Характеристики водозаборных скважин подземного водозабора.

| № скважины № по паспорту | Глубина скважины, м | Проектируемый дебет водозабора, м3/сут | Статический уровень, м | Допустимое понижение, м, Sдоп | Глубина установки насоса, м | Марка насоса | q, л/сек | Расчетное понижение, м | Запасы подземных вод по категории А, тыс. м3 / сут | Запасы подземных вод по категории В, тыс. м3 / сут | Утвержденные запасы подземных вод, всего по Баргинскому МППВ, тыс. м3 / сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 475 | 236,0 | 1575 | 24,6 | 62,75 | 120 | ЭЦВ 10-65-150 | 0,16 | 49,58 | 3,964 | 2,336 | 6,3 |
| 4 4-150/2 | 257,4 | 1575 | 20 |  | 150 | ЭЦВ 8-40-180 |  | 25,86 |  |  |  |
| 5 444 | 239,3 | 1575 | 41,25 |  | 96 | ЭЦВ 8-40-150 | 0,41 0,74 | 21,06 |  |  |  |
| 6 446 | 199,5 | - | - |  | законсервирована |  |  |  |  |  |  |
| 7 445 | 237,0 | 1575 | 12 |  | 150 | ЭЦВ 10-65-150 | 7,40 4,15 1,77 | 27,4 |  |  |  |

Таблица 3. Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность кВт |
| 1 | Насосная «Рыбная» (Красноярский край, Рыбинский район, р. Рыбная) |  | NB-125-400 | 297 | 61,8 | 90 |
|  |  |  | 1Д 320-50 | 320 | 61,8 | 55 |
|  |  |  | NB-125-400 | 297 | 61,8 | 90 |
| 2 | Насосная «1-го подъема» (Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал) |  | Д 320-50а | 300 | 39 | 55 |
|  |  |  | Д 320-50а | 300 | 90 | 55 |
| 3 | Насосная «2-го подъема» (Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал) | 2х600м3 | ЦН 400х210 | 400 | 210 | 315 |
|  |  |  | ЦН 400х210 | 400 | 210 | - |
|  |  |  | ЦН 400х210 | 400 | 210 | 400 |
| 4 | Насосная «3-го подъема» (Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша) | 2х600м3 | ЦН 400х105 | 400 | 105 | 250 |
|  |  |  | ЦН 400/210 | 400 | 210 | 400 |
| 5 | Насосная 2-го подъема подземного водозабора (Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал) | 1х100м3 | Д 320-50а | 300 | 39 | 55 |
|  |  |  | 1Д 315-50а | 300 | 36 | 90 |
| 6 | Скважина №3 | - | ЭЦВ-10-65-150 | 65 | 150 | 45 |
| 7 | Скважина №4 | - | ЭЦВ-8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
| 8 | Скважина №5 | - | ЭЦВ-8-40-180 | 40 | 180 | 27 |
| 9 | Скважина №7 | - | ЭЦВ-10-65-150 | 65 | 150 | 45 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Обосновывающие материалы по теплоснабжению

Рисунок 3

Схема мест расположения источников теплоты и их системы теплоснабжения города

Таблица 4. Сводные характеристики котельной №1

| Показатель | Номер котла |  |  |  |  |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 20 | 20 | 14,16 | 14,16 | 90,72 |
| 2. Располагаемая2 мощность, Гкал/час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 9,86 | 10,2 | 13,95 | 12,11 | 68,52 |
| 3. Паспортный к.п.д. | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 82,1 | 82,1 | 80 | 80 | – |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 174 | 174 | 178,5 | 178,5 | – |
| 5. Фактический к.п.д. | 69,9 | 69,12 | 69,55 | 69,83 | 68,6 | 67,32 | 76,33 | 76,07 | – |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год | 1967 | 1967 | 1969 | 1974 | 1989 | 1987 | 1982 | 1982 | – |
| 7. Срок службы, лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 22 | 27 | 27 | – |
| 8. Год проведения последних наладочных работ | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 9. Вид проектного топлива | уголь бурый 2БР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг | 3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь бурый 2БР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие экономайзеров | да | да | да | да | нет | нет | да | да | – |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет) | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | – |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | – |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | – |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Характеристики котлов котельной № 1.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Тепло производитель-ность, Гкал/час, т/час |  | Давление пара, кгс/см2 | Температура пара, С | Температура воды, С |  | Поверхность нагрева, м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла, т | Примечание (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 2 | ДКВР 10/13 | Бийский кот.завод | паровой | 1967 | 5,6 | 10 | 13 | 250 | – | – | 277 | 2012 | 18,8 |  |
| 3 | ДКВР 10/13 | Бийский кот.завод | паровой | 1967 | 5,6 | 10 | 13 | 250 | – | – | 277 | 2004 | 18,8 |  |
| 4 | ДКВР 10/13 | Бийский кот.завод | паровой | 1969 | 5,6 | 10 | 13 | 250 | – | – | 277 | 2011 | 18,8 |  |
| 5 | ДКВР 10/13 | Бийский кот.завод | паровой | 1974 | 5,6 | 10 | 13 | 250 | – | – | 277 | 2003 | 18,8 |  |
| 6 | КВ-ТСВ-20 | Дорогобужский кот.завод | водо грейный | 1989 | 20 | – | – | – | 70 | 95 | 509 | 2006 | 27 |  |
| 7 | КВ-ТСВ-20 | Дорогобужский кот.завод | водо грейный | 1987 | 20 | – | – | – | 70 | 95 | 509 | 2004 | 27 |  |
| 8 | КЕВ-25/14со | Бийский кот.завод | водо грейный | 1982 | 14,16 | – | – | – | 70 | 95 | 532 | 2008 | 24,4 | Реконструкция котла – перевод на водогрейный |
| 9 | КЕВ-25/14со | Бийский кот.завод | водо грейный | 1982 | 14,16 | – | – | – | 70 | 95 | 532 | 2005 | 24,4 | Реконструкция котла – перевод на водогрейный |

Таблица 6. Сводные характеристики котельной №2

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2. Располагаемая2 мощность, Гкал/час | 13,3 | 14,6 | 13,0 | 14,0 | 54,9 |
| 3. Паспортный к.п.д. | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | – |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | – |
| 5. Фактический к.п.д. | 73 | 70,5 | 70 | 73,8 | – |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | – |
| 7. Срок службы, лет | 17 | 17 | 17 | 17 | – |
| 8. Год проведения последних наладочных работ | 2009 |  |  |  | – |
| 9. Вид проектного топлива | Уголь бурый 2БР |  |  |  |  |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг | 3920 |  |  |  |  |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Уголь бурый 2БР |  |  |  |  |
| 10.1.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3920 |  |  |  |  |
| 11. Наличие экономайзеров | нет | нет | нет | нет | – |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет) | да | да | да | да | – |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет) | нет | нет | нет | нет | – |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | да | да | да | да | – |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | 300 |  |  |  |  |

Таблица 7. Характеристики котлов котельной № 2.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Тепло производитель-ность, Гкал/час, т/час |  | Давление пара, кгс/см2 | Температура пара, С | Температура воды, С |  | Поверхность нагрева, м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла, т | Примечание (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТСВ-20 | Дорого- Бужский кот.завод | водо грейный | 1992 | 20 | – | – | – | 70 | 150 | 509 | 2008 | 22,7 |  |
| 2 | КВ-ТСВ-20 | Дорого Бужский кот.завод | водо грейный | 1992 | 20 | – | – | – | 70 | 150 | 509 | 2008 | 22,7 |  |
| 3 | КВ-ТСВ-20 | Дорого- Бужский кот.завод | водо грейный | 1992 | 20 | – | – | – | 70 | 150 | 509 | 2007 | 22,7 |  |
| 4 | КВ-ТСВ-20 | Дорого- Бужский кот.завод | водо грейный | 1992 | 20 | – | – | – | 70 | 150 | 509 | 2008 | 22,7 |  |

Таблица 8. Сводные характеристики котельной ГРП

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1.Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
| 2. Располагаемая2 мощность, Гкал/час | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
| 3. Паспортный к.п.д. | 60 | 60 | 60 |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кгу.т./Гкал | 238 | 238 | 238 |
| 5. Фактический к.п.д. | 60 | 60 | 60 |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год | 2004 | 2011 | 2004 |
| 7. Срок службы, лет | 5 | 5 | 5 |
| 8. Год проведения последних наладочных работ | – | – | – |
| 9. Вид проектного топлива | Уголь бурый 2БР |  |  |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг | 3920 |  |  |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Уголь бурый 2БР |  |  |
| 10.1.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3920 |  |  |
| 11. Наличие экономайзеров | нет | нет | – |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет) | нет | нет | – |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет) | нет | нет | – |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | да | да | – |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | 24 |  |  |

Таблица 9. Характеристики котлов котельной ГРП.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Тепло производитель-ность, Гкал/час, т/час |  | Давление пара, кгс/см2 | Температура пара, С | Температура воды, С |  | Поверхность нагрева, м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла, т | Примечание (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,76 | Канск | водо грейный | 2001 | 0,76 | – | – | – | 70 | 95 | 64 | - | 4 |  |
| 2 | КВ-0,76 | Барнаул | водо грейный | 2012 | 0,76 | – | – | – | 70 | 95 | 64 | - | 4 |  |

Таблица 10. Приросты потребления тепловой энергии с распределением по годам

| Год ввода нагрузки |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснаб- жения | Номер кадастрового квартала | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №1 | 91 | 0,53 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  |  | 0,15 | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  |  |  | 0,20 | 0,35 |  |  |
| Котельная №2 | 1 | 0,13 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,004 |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,004 |

Таблица 10. Приросты потребления тепловой энергии продолжение

| Год ввода нагрузки |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснаб- жения | Номер кадастрового квартала | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №2 | 161 | 0,09 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 | 0,09 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 |  |  | 0,09 | 0,004 |  |  |  |  |
|  | 164 |  |  | 0,09 | 0,004 |  |  |  |  |
|  | 165 |  |  |  |  | 0,09 | 0,004 |  |  |
|  | 166 | 0,099 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | 0,099 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | 0,099 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 |  |  | 0,099 | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 170 |  |  | 0,099 | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 171 |  |  | 0,099 | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 172 |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |  |  |
|  | 173 |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |  |  |
|  | 174 |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |  |  |
|  | 175 |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |
|  | 176 |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |
|  | 177 |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |
|  | 178 |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,002 |

Таблица 10. Приросты потребления тепловой энергии продолжение

| Год ввода нагрузки |  | 2025 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснаб- жения | Номер кадастрового квартала | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №2 | 179 | 0,099 | 0,002 |  |  |
|  | 180 | 0,099 | 0,002 |  |  |
|  | 181 | 0,099 | 0,002 |  |  |
|  | 182 | 0,240 | 0,003 |  |  |
|  | 183 | 0,240 | 0,003 |  |  |
|  | 184 |  |  | 0,240 | 0,003 |
|  | 185 |  |  | 0,240 | 0,003 |
|  | 186 |  |  | 0,240 | 0,003 |
|  | 187 |  |  | 0,240 | 0,003 |
|  | 188 |  |  | 0,240 | 0,003 |
|  | 189 |  |  | 0,240 | 0,003 |
|  | 190 |  |  | 0,240 | 0,003 |

Акт технического обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

|  | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная ГРП | ЦТП №2 | ЦТП №3 | ЦТП №5 | ЦТП №6 | ЦТП №7 | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1969 | 1992 | 1992 | 1970 | 1996 | 2000 | 2000 | 2005 | 1956 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1969 | 1992 | 1992 | 1970 | 1996 | 2001 | 2000 | 2005 | 1956 |
| При этом обнаружено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка оборудования, производительность | ДКВР 10/13 – 4 шт КВ-ТСВ-20 – 2 шт КЕ-25-14с КЕВ-25-14с Д630/90 (Q=630м3/ч) 200Д/90 (Q=720м3/ч) 300Д/70 (Q=1080м3/ч) Д500/55 (Q=500м3/ч) ЦНСГ 60/195 (Q=60м3/ч) ЦНСГ 60/264 (Q=60м3/ч) К 100/20 (Q=100м3/ч) ЦНСГ 60/196 (Q=60м3/ч) ЦН-400/165 (Q=400м3/ч) ДН-12,5 (Q=73000м3/ч) ДН-15 (Q=50000м3/ч) ДН-17 (Q=73000м3/ч) ВДН-10 (Q=19600м3/ч) ВДН-15 (Q=39100м3/ч) ВДН-15 (Q=50000м3/ч) ФИП-I-1,5-0,6-3 (Q=80м3/ч) 05-ОСТ-34-577-68 (Q=250м3/ч) 2-16-ОСТ-34-588-68 (Q=240м3/ч) ДА-100/35 (Q=100м3/ч) ДА-50/25 (Q=50м3/ч) ТМ-648-69 (Q=30м3/ч) ПСВ-200 (Q=400м3/ч) ПСВ-125 (Q=250м3/ч) | КВ-ТСВ-20 – 4шт Д630/90 (Q=500м3/ч) ЦН 400/105 (Q=400м3/ч) ДН-17 (Q=73000м3/ч) ВДН-15 (Q=50000м3/ч) ФИП-I-3-0,6 (Q=180м3/ч) ФИП-I-2,6-0,6 (Q=130м3/ч) 16-325x40000-Р-2 (Q=360м3/ч) ДВ-300 (Q=300м3/ч) | КВ-0,76 – 2шт КМ-80-50-200 (Q=50м3/ч) К-100-80-160 (Q=100м3/ч) ДН-9 (Q=9300м3/ч) ВД-6 (Q=6500м3/ч) ФИП-I-1-0,6 (Q=24м3/ч) | Д-1250/63 (Q = 1250м3/ч) | КМ-100-65-200 (Q=100м3/ч) К-150-125-250 (Q=150м3/ч) | Д-1250-63 (Q=1250м3/ч) ПН-300/30 (Q=300м3/ч) ЭКО 1-16(1,6) (Q=16м3/ч) | К-100-65-200 (Q=100м3/ч) К-90-26-200 (Q=90м3/ч) К-100-32-200 (Q=100м3/ч) | В-65/200/219 (Q=200м3/ч) |  |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Ст. Ø273 Ст. Ø325 Ст. Ø425 | Ст. Ø530 | Ст. Ø20 Ст. Ø32 Ст. Ø57 Ст. Ø76 | Ст. Ø25 Ст. Ø32 Ст. Ø89 Ст. Ø108 Ст. Ø259 Ст. Ø273 Ст. Ø325 | Ст. Ø133 Ст. Ø159 Ст. Ø89 Ст. Ø219 | Ст. Ø530 Ст. Ø325 Ст. Ø219 Ст. Ø57 Ст. Ø159 Ст. Ø425 | Ст. Ø108 Ст. Ø159 Ст. Ø219 Ст. Ø273 Ст. Ø259 | Ст. Ø273 Ст. Ø259 Ст. Ø219 Ст. Ø159 | Ст. Ø18 Ст. Ø25 Ст. Ø32 Ст. Ø38 Ст. Ø45 Ст. Ø57 Ст. Ø76 Ст. Ø89 Ст. Ø108 Ст. Ø133 Ст. Ø159 Ст. Ø219 Ст. Ø273 Ст. Ø325 Ст. Ø426 Ст. Ø529 |
| Фактическое состояние % износа | 58,1 | 47,7 | 59,3 | 47,4 | 46,3 | 47,9 | 47,5 | 46,9 | 64,6 |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения: расчетные фактические | Установленная мощность: 90,72Гкал/ч; Фактическая мощность: 36,487Гкал/ч | Установленная мощность: 80Гкал/ч; Фактическая мощность: 25,816Гкал/ч | Установленная мощность: 1,52Гкал/ч; Фактическая мощность: 0,242Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения (с приложением результатов испытаний, измерений) | Текущий ремонт воздухоподогревателя, топки, экономайзера, дымососа, вентилятора, циклона | Текущий ремонт топки, ПМЗ, воздухоподогревателя, циклона, вентилятора, дымососа, шлаковой дробилки | Текущий ремонт топки, вентилятора, дымососа | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Износ насосного и теплообменного оборудования | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Переукладка тепловых сетей |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта, | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное | Удовлетворительное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта |
| Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: коэффициент использования оборудования; потери ресурса, %; расход топлива, кг/Гкал; расход эл. энергии, кВт/ м3 | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Расход топлива – 202,7кг/Гкал; Потери ресурса - 17% | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Расход топлива – 202,7кг/Гкал; Потери ресурса - 17% | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Расход топлива – 202,7кг/Гкал; Потери ресурса - 17% | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Потери ресурса-17%; | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Потери ресурса –17%; | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Потери ресурса-17%; | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Потери ресурса-17%; | Коэффициент использова-ния оборудования – 80%; Потери ресурса-17%; |  |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: надежности | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) |
| качества | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) |
| энергетической эффективности | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) |
| По режимам эксплуатации | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения (включая капремонт и реализацию инвестпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| Возможные проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте (ах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объект | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. |

Обосновывающие материалы по водоотведению

Рисунок 4

| Таблица 11. Характеристика канализационных насосных станций г. Бородино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование станции и её местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка насоса | производ м³/ч | напор м |  | мощность кВт |
| 1 |  | Насосная очистной канализационной станции (г. Бородино, ул. Набережная, 1Б) | 1*500 | СД 250/22,5 | 250 | 22,5 |  | 37 |
|  |  |  |  | СД 250/22,5 | 250 | 22,5 |  | 37 |
|  |  |  |  | СД 250/22,5 | 250 | 22,5 |  | 37 |
| 2 |  | КНС №2 (г. Бородино, промплощадка, ПТУ) | 1*80 | СМ 100-65-200 | 100 | 12 |  | 37 |
|  |  |  |  | СМ 100-65-200 | 100 | 12 |  | 30 |
|  |  |  |  | СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 |  | 22 |
| 3 |  | КНС №3 (г. Бородино, ул. Бородинская, 26А) | 1*9,1 | СД | 80 | 27 |  | 22 |
|  |  |  |  | СД | 50 | - |  | 5,5 |
|  |  |  |  | СД | 50 | - |  | 5,5 |
| 4 |  | КНС №4 (г. Бородино, ул. Юбилейная, 9А) | 1*13,6 | СМ 125-80-315/4 | 65 | 20 |  | 7,5 |
|  |  |  |  | СМ 100-65-250/4 | 65 | 20 |  | 11 |
| 5 |  | КНС №5 (г. Бородино, ул. Профсоюзная, 1Г) | 1*18 | СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 |  | 45 |
|  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 200 | 31 |  | 37 |
|  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 200 | 31 |  | 45 |
| 6 |  | КНС № 6 (г. Бородино, ул. Центральная, 18А) | 1*14 | СМ 100-65-200/4 | 86 | 42 |  | 22 |
|  |  |  |  | СМ 100-65-200/4 | 86 | 42 |  | 22 |
|  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 |  | 30 |

Акт технического обследования объектов централизованных систем водоотведения

|  | Насосная ОКС | КНС №2 | КНС №3 | КНС №4 | КНС №5 | КНС №6 | Очистные сооружения | Коллекторы | Канализационные сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1975 | 1982 | 1993 | 1995 | 2002 | 2002 | 1975 | 1984, 1985 | Год постройки не известен |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1975 | 1982 | 1993 | 1995 | 2002 | 2002 | 1975 | 1984, 1985 | Год постройки не известен |
| При этом обнаружено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка оборудования, производительность | СД 250/22,5 (Q=22,5 м3/час) | СМ 100-65-200а/2 – 2 шт. (Q=125 м3/час); СМ 100-65-200б/2 – 1 шт. (Q=125 м3/час) | СД 800/32 (Q=80м3/час); СД 50/10 (Q=50 м3час) | СМ 125-80-315/4 – 2 шт. (Q=65 м3/час каждый) | СМ 125-80-315/4 (Q=200 м3/час); СМ 150-125-315/4 (Q=200 м3/час) | СМ 100-65-200/4 (Q=86 м3/час); СМ 150-125-315/4 (Q=200 м3/час) | Котельная ОС и КС: Котел №1, Котел №2 Отстойник: первичный, вторичный Решетка СУЭ; Песколовка горизонтальная Биофильтры; Вентилятор приточный(Q=7500 м3/час); Вентиляция вытяжная ВЦ 4-70 (Q=1700м3/час); Вентиляция крышная ВКР-5-12,5 (Q=6500м3/час) – 2 шт. | Ж/б Ø900мм, Чугун Ø450мм; Чугун Ø400мм; Чугун Ø300мм; Сталь Ø325мм; Сталь Ø300мм; Чугун Ø150мм; | Чугун: Ø500мм, Ø315мм, Ø300мм, Ø250мм, Ø200 мм, Ø100мм Асбест: Ø500мм, Ø400мм, Ø200мм, Ø150, Ø100мм Сталь: Ø300мм, Ø150мм П/э: Ø150мм |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации |  |  |  |  |  |  | Напорный: Ст. Ø250мм; Напорный: чугун Ø400мм, Ø800мм, Ø900мм |  |  |
| Фактическое состояние % износа | 52,,9 | 53,6 | 51,4 | 50,3 | 48,8 | 48,0 | 52,1 | 53,9 | 60,0 |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем водоотведения расчетные фактические | Проектная производительность: 6,2 тыс.м3/сут. Фактическая: 0,55тыс.м3/сут. | Проектная производительность: 3,0 тыс.м3/сут. Фактическая: 0,42тыс.м3/сут. | Проектная производительность: 1,92 тыс.м3/сут; Фактическая: 0,02тыс.м3/сут. | Проектная производительность: 0,48 тыс.м3/сут; Фактическая: 0,35тыс.м3/сут. | Проектная производительность: 3,0 тыс.м3/сут; Фактическая: 0,07тыс.м3/сут. | Проектная производительность: 3,6 тыс.м3/сут; Фактическая: 0,08тыс.м3/сут. | Проектная производительность: 6,2 тыс.м3/сут. Фактическая: 3,44 тыс.м3/сут. |  |  |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения (с приложением результатов испытаний, измерений) | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Износ насосного оборудования | Капитальный ремонт биофильтров; замена котлов №1, №2 на котельной ОС и КС | Капитальный ремонт напорного коллектора | Капитальный ремонт канализационной сети |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта, | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна | Дальнейшая эксплуатация возможна |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта | Возможно при условии проведения текущего и капитального ремонта |
| Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: коэффициент использования оборудования; потери ресурса, %; расход топлива, кг/Гкал; расход эл. энергии, кВт/ м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 | Коэффициент использования установленной мощности; 57,21%; Расход электроэнергии – 0,199кВт*ч/м3 |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: надежности | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) |
| качества | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) |
| энергетической эффективности | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) | Устанавливаются (Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014г. №162пр) |
| По режимам эксплуатации | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент | Уточняется на данный момент |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения (включая капремонт и реализацию инвестпрограмм |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт биофильтров; замена котлов №1, №2 на котельной ОС и КС | Капитальный ремонт в 2015 году в рамках производственной программы | Капитальный ремонт в 2015 году в рамках производственной программы |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| Возможные проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |

- Актуализация программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка (актуализация) программы комплексного развития, в частности корректировка целевых показателей и данных перспективных мероприятий программы.